## Oversikt
Møte 2 pulje 3.2 - X - Poliklinikk og dagbehandling (voksne) - NRH
Romfnr | Romnavn | Rombetegnelse
04.01.001 | Venteplass
04.01.002 | Venteplass
04.01.021 | Undersøkelse og behandling
04.01.056 | Undersøkelse og behandling | spesialrom
04.01.057 | Undersøkelse og behandling | spesialrom
04.01.066 | Undersøkelse og behandling | spesialrom
04.01.073 | Undersøkelse og behandling | spesialrom
04.01.074 | Undersøkelse og behandling | spesialrom
04.01.075 | Undersøkelse og behandling | spesialrom
04.01.076 | Undersøkelse og behandling | spesialrom
04.01.161 | Venteplass
04.01.162 | Ekspedisjon
04.01.241 | Undersøkelse og behandling | spesialrom
04.01.250 | Venteplass
04.01.254 | Venteplass
04.02.047 | Venteplass
04.02.073 | Dagplass | 5 plasser
04.02.076 | Dagplass | 6 plasser

## 04.01.001
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.001 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.001
Romnavn | Venteplass
Rombetegnelse
Prosjektert/Geografisk romnr | J0117ACA
Programmert areal | 20
RFP status | Fra SRF.189.00
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Venteområde for pasienter og pårørende. Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter. Egne soner for rullestoler. Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern. Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 19
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.002
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.002 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.002
Romnavn | Venteplass
Rombetegnelse
Prosjektert/Geografisk romnr | Kobles - J0128ACA
Programmert areal | 20
RFP status | Fra SRF.189.00
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Venteområde for pasienter og pårørende. Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter. Egne soner for rullestoler. Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern. Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 19
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.021
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.021 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.021
Romnavn | Undersøkelse og behandling
Rombetegnelse
Prosjektert/Geografisk romnr | J0137AAD
Programmert areal | 16
RFP status | Fra SRF.175.00
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Håndvask personale.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 2
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 21
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 5
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Ja
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser | Konfidensielle samtaler
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg) | Sengetransport
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Armatur med lang hendel
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 1
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 1
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.056
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.056 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.056
Romnavn | Undersøkelse og behandling
Rombetegnelse | spesialrom
Prosjektert/Geografisk romnr | J0133AAA
Programmert areal | 16
RFP status | Fra SRF.175.00
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Håndvask personale.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 2
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 21
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 5
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Ja
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser | Konfidensielle samtaler
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg) | Sengetransport
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Armatur med lang hendel
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 1
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 1
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.057
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.057 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.057
Romnavn | Undersøkelse og behandling
Rombetegnelse | spesialrom
Prosjektert/Geografisk romnr | J0132AAA
Programmert areal | 16
RFP status | Fra SRF.175.00
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Håndvask personale.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 2
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 21
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 5
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Ja
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser | Konfidensielle samtaler
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg) | Sengetransport
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Armatur med lang hendel
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 1
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 1
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.066
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.066 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.066
Romnavn | Undersøkelse og behandling
Rombetegnelse | spesialrom
Prosjektert/Geografisk romnr | J0102NGA
Programmert areal | 20
RFP status | Fra SRF.175.31
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende og/eller utstyrskrevende undersøkelser. Pasientovervåking. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Oppbevaring av forbruksmateriell. Håndvask personale.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 2
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 21
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 5
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Ja
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser | Konfidensielle samtaler
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Armatur med lang hendel
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 2
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 2
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 2
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.073
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.073 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.073
Romnavn | Undersøkelse og behandling
Rombetegnelse | spesialrom
Prosjektert/Geografisk romnr | J0112AKA
Programmert areal | 30
RFP status | Avledet fra SRF.175.30
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Oppbevaring av forbruksmateriell. Håndvask personale. Rommet kan også brukes til endoskopiske undersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 3
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 21
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 5
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 6
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Ja
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser | Konfidensielle samtaler.
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg) | Sengetransport
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst) | Må vurderes
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg) | Total blending
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Armatur med lang hendel
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 4
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 2
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 4
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 1
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.074
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.074 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.074
Romnavn | Undersøkelse og behandling
Rombetegnelse | spesialrom
Prosjektert/Geografisk romnr | J0124AJA
Programmert areal | 30
RFP status | Avledet fra SRF.175.30
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Oppbevaring av forbruksmateriell. Håndvask personale. Rommet kan også brukes til endoskopiske undersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 3
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 21
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 5
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 6
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Ja
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser | Konfidensielle samtaler.
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg) | Sengetransport
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst) | Må vurderes
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg) | Total blending
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Armatur med lang hendel
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 4
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 2
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 4
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 1
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.075
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.075 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.075
Romnavn | Undersøkelse og behandling
Rombetegnelse | spesialrom
Prosjektert/Geografisk romnr | J0135AAA
Programmert areal | 30
RFP status | Fra SRF.175.30
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Oppbevaring av forbruksmateriell. Håndvask personale. Rommet kan også brukes til endoskopiske undersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 3
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 21
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 5
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 6
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Ja
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser | Konfidensielle samtaler.
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg) | Sengetransport
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst) | Må vurderes
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg) | Total blending
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Armatur med lang hendel
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 4
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 2
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 4
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 1
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.076
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.076 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.076
Romnavn | Undersøkelse og behandling
Rombetegnelse | spesialrom
Prosjektert/Geografisk romnr | J0125AJA
Programmert areal | 30
RFP status | Avledet fra SRF.175.30
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Oppbevaring av forbruksmateriell. Håndvask personale. Rommet kan også brukes til endoskopiske undersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 3
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 21
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 5
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 6
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Ja
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser | Konfidensielle samtaler.
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg) | Sengetransport
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst) | Må vurderes
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg) | Total blending
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Armatur med lang hendel
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 4
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 2
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 4
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 1
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.161
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.161 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.161
Romnavn | Venteplass
Rombetegnelse
Prosjektert/Geografisk romnr | Kobles - J0104NBA
Programmert areal | 20
RFP status | Fra SRF.189.00
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Venteområde for pasienter og pårørende. Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter. Egne soner for rullestoler. Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern. Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 19
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.162
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.162 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.162
Romnavn | Ekspedisjon
Rombetegnelse
Prosjektert/Geografisk romnr | J0114AKA
Programmert areal | 30
RFP status | Fra SRMAL.036.01
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Informasjons- og kontorfunksjon, registrering av pasient, telefonformidling, rekvisisjonsbehandling. Koordinering i forhold til ansatte, pasienter og pårørende. Samtale med pasient, pårørende og besøkende ved skranke. Ekspedisjonen kan ha en to-delt funksjon: en fremre del med skranke (UU tilpasset) og en indre del med arbeidsplasser. Det skal være mulig for den eller de som sitter i skranken å kommunisere med de som sitter i indre del.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 5
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 19
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Ja
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 0
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg)
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 5
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.241
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.241 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.241
Romnavn | Undersøkelse og behandling
Rombetegnelse | spesialrom
Prosjektert/Geografisk romnr | J0134AJA
Programmert areal | 30
RFP status | Avledet fra SRF.175.30
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Klinisk undersøkelse og behandling av polikliniske og inneliggende pasienter. Omfattende undersøkelser. Pasientovervåking. Samtale med pasient, journalopptak. Samtale med pasient. Journalopptak, rekvirering av lab.prøver. Tilgang til digitale røntgen-/MR-/CT-bilder. Av- og påkledning pasient. Sitteplass og knagger for å henge klær på. Skjerming for innsyn fra både vindu og dørsone. Undervisning av pasienter, pårørende, studenter og personale. Oppbevaring av forbruksmateriell. Håndvask personale. Rommet kan også brukes til endoskopiske undersøkelser, småkirurgiske inngrep osv.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 3
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 21
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 5
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 6
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Ja
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser | Konfidensielle samtaler.
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg) | Sengetransport
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst) | Må vurderes
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg) | Total blending
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Armatur med lang hendel
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 4
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 2
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 4
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 1
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.250
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.250 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.250
Romnavn | Venteplass
Rombetegnelse
Prosjektert/Geografisk romnr | Kobles - J0117ACA
Programmert areal | 20
RFP status | Fra SRF.189.00
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Venteområde for pasienter og pårørende. Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter. Egne soner for rullestoler. Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern. Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 19
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.01.254
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.01.254 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.01.254
Romnavn | Venteplass
Rombetegnelse
Prosjektert/Geografisk romnr | Kobles - J0104NBA
Programmert areal | 20
RFP status | Fra SRF.189.00
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Venteområde for pasienter og pårørende. Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter. Egne soner for rullestoler. Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern. Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 19
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.02.047
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.02.047 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.02.047
Romnavn | Venteplass
Rombetegnelse
Prosjektert/Geografisk romnr | Kobles - J0136ALA
Programmert areal | 10
RFP status | Fra SRF.189.00
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Venteområde for pasienter og pårørende. Nærhet til ekspedisjoner/resepsjoner og toaletter. Egne soner for rullestoler. Møbleres med hensyn på funksjonalitet og smittevern. Rommet kan være av ulik størrelse med mulighet for tilpasning til den enkelte funksjonen.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 19
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 4
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 1
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.02.073
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.02.073 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.02.073
Romnavn | Dagplass
Rombetegnelse | 5 plasser
Prosjektert/Geografisk romnr | J0130AEA
Programmert areal | 50
RFP status | Avledet fra SRF.025.01
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Infusjons- og dagbehandling skal tilby medisinsk utredning og infusjonsbehandling til pasienter som er mer omfattende enn poliklinisk konsultasjon, men hvor pasientene ikke overnatter. Rehabilitering og dagkirurgi behandles ikke innenfor arealer avsatt til infusjons- og dagbehandling. Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 6
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 21
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 12
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Ja
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser | Konfidensielle samtaler
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 5
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Armatur med lang hendel
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 6
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 5
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 5
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)

## 04.02.076
RFP felt | Verdi | Forslag til justering OUS | Beslutning PO
| 04.02.076 | Tilbake til oversikten
Romfnr | 04.02.076
Romnavn | Dagplass
Rombetegnelse | 6 plasser
Prosjektert/Geografisk romnr | J0133AJA
Programmert areal | 60
RFP status | Avledet fra SRF.025.01
Beskrivelse - Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner | Infusjons- og dagbehandling skal tilby medisinsk utredning og infusjonsbehandling til pasienter som er mer omfattende enn poliklinisk konsultasjon, men hvor pasientene ikke overnatter. Rehabilitering og dagkirurgi behandles ikke innenfor arealer avsatt til infusjons- og dagbehandling. Kan ha ulikt nivå av observasjon og tilstedeværelse av helsepersonell.
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, normalt | 6
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - (Flervalg) | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - til | 21
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Brukstid, normalt - d/u | 7
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Personer, maksimalt - Antall personer | 12
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Ja/Nei) | Nei
Beskrivelse - Personbelastning (underlag for møblering og areal) - Varig arbeidsplass - (Tekst)
Beskrivelse - Nærhet/sambruk - Nærhet/avstand til andre funksjoner
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Vegger - Gjennomstikk/luke til andre rom - (Tekst)
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Ja/Nei) | Ja
Utforming/bygg - Vegger - Skjerming mot innsyn - (Tekst)
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Spesielle lydkrav, spesifiser | Konfidensielle samtaler
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Ja/Nei) | Nei
Utforming/bygg - Generelt for rommet - Glassfelt i vegg til andre rom - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Spesielle krav til døråpning - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Glass i dør - (Tekst)
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Dører - Automatisk døråpner - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Ja/Nei) | Ja
Vinduer og Dører - Vinduer - Dagslys - (Flervalg)
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Ikke vindu - (Tekst)
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Ja/Nei) | Nei
Vinduer og Dører - Vinduer - Blending - (Flervalg)
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Ja/Nei) | Nei
Elkraft - Belysning - Spesielle krav - (Tekst)
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Ja/Nei) | Ja
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Numerisk) | 5
IKT - Kommunikasjon og overvåking - Pasientsignalanlegg - (Flervalg) | Alle funksjoner
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Høyttalende samtaleanlegg mellom rom - (Tekst)
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Ja/Nei) | Nei
IKT - Lyd og bilde - Teleslynge/hjelp for hørselshemmede - (Tekst)
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Ja/Nei) | Nei
Automasjon og sikkerhet - Automasjon - Deteksjon, spesifiser - (Tekst)
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Vannforsyning utover sanitær - Tilkobling renset vann - (Flervalg)
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Avløp - Avløp i gulv - (Flervalg)
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Ja/Nei) | Ja
Vann og sanitær - Sanitær - Håndvask - (Flervalg) | Armatur med lang hendel
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Øyedusj - (Tekst)
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Ja/Nei) | Nei
Vann og sanitær - Sanitær - Nøddusj - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Min | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - Maks | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Spesiell romtemperatur - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - RH (%) | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - Svingning | 0
Varme, ventilasjon og inneklima - Varme, kjøling, luftfuktighet - Luftfuktighet - (Tekst)
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 6
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Ja/Nei) | Nei
Varme, ventilasjon og inneklima - Ventilasjon - Spesielle krav til trykk - (Flervalg)
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Numerisk) | 5
Gasser - Inn til rommet - Medisinsk luft, 400 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Instrumentluft, 800 kPa - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Teknisk trykkluft - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Numerisk) | 5
Gasser - Inn til rommet - Oksygen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Lystgass - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - CO2 - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Argon - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Flytende nitrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Propan - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Hydrogen - (Tekst)
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Numerisk) | 0
Gasser - Inn til rommet - Andre gasser - (Tekst)
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Numerisk) | 0
Gasser - Ut fra rommet - Gassutløp fra sug - (Tekst)
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Avfall - Spesialbehandling av avfall - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmidler - (Tekst)
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Ja/Nei) | Nei
HMS - Rengjøring - Spesielle rengjøringsmetoder - (Tekst)